PERMIS DE FEU

Le permis de feu est établi dans le but de prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion lors de travaux par points chauds (de type soudage, meulage, découpage…) qu’ils soient réalisés par une entreprise extérieure ou par des agents de la collectivité. Le permis de feu ne concerne pas les travaux effectués à des postes de travail permanents.

# Donneur d’ordre

Collectivité :

Représentant qualifié :

Fonction :

# entreprise extérieure (si nécessaire)

Raison sociale :

Représentant qualifié :

# Travaux

Date et heure de début :

Date et heure de fin (ou durée prévisible) :

Lieu :

Description du travail à effectuer :

| Liste des opérateurs autorisés à intervenir : | Nature des travaux : □ Découpage au chalumeau □ Découpage électrique □ Soudage au chalumeau □ Soudage électrique □ Meulage □ Travaux avec une flamme nue □ Autres (à préciser) : …………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

# risques particuliers résultant de l’activite du site

(Déterminés à partir du document unique d’évaluation des risques, des fiches de données de sécurité…)

# Moyens de mise en sécurité

|  | FAIT | Non concerné |
| --- | --- | --- |
| AVANT LE DEBUT DU TRAVAIL (visite préalable) |  |  |
| Vérifier l’état du matériel utilisé (tension, état des tuyaux, vannes, manomètres…) |  |  |
| Nettoyer et dépoussiérer la zone d’intervention |  |  |
| Eloigner/évacuer tout matériel, produit inflammable ou combustible de la zone de travail et du parcours des canalisations traitées (notamment ceux placés derrière des cloisons proches du lieu des travaux) |  |  |
| Protéger les éléments combustibles ou inflammables qui n’ont pas pu être déplacés (bâches ignifugées…) |  |  |
| Colmater les ouvertures, interstices, fissures… avec du sable, une bâche, une plaque métallique |  |  |
| Vider et dégazer préalablement les volumes creux (silos, cuves, réservoirs…) |  |  |
| Si nécessaire, mettre en place un contrôle de l’atmosphère (explosimètre, détecteurs d’éventuelles fuites de gaz, de solvants) |  |  |
| Balisage de la zone (délimitation et/ou séparation de la zone d’intervention) |  |  |
| Mettre en place une ventilation renforcée, notamment dans les zones confinées |  |  |
| Consigner si nécessaire les sources d’énergie et les flux de produit |  |  |
| Prendre les dispositions nécessaires pour éviter le déclenchement intempestif du système de détection ou d’extinction automatique (isolation de tout ou partie des installations) |  |  |
| Disposer à proximité immédiate des moyens d’alarme et de lutte contre le feu (au moins un extincteur à eau pulvérisée de 9 litres + un extincteur approprié à l’extinction de feu naissant à proximité des travaux) - Extincteurs (nature et nombre) - Robinets d’incendie armés - Autres |  |  |
| Désigner un surveillant formé à la première intervention |  |  |
| PENDANT LE TRAVAIL (surveillance par une personne formée à la première intervention) |  |  |
| Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute |  |  |
| Ne poser les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne risquant pas de la propager |  |  |
| Positionner les bouteilles le plus loin possible des zones de soudure |  |  |
| Maintenir l’accès aux issues de secours libre en permanence |  |  |
| APRES LE TRAVAIL |  |  |
| Remettre en service le système de détection ou d’extinction automatique |  |  |
| Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs ayant pu recevoir des projections ou un transfert de chaleur |  |  |
| Déconsigner les installations |  |  |
| Maintenir cette surveillance pendant au moins 2H00 après l’arrêt de l’opération (sinon prévoir un arrêt de l’opération 2H00 avant la fin des activités ou mettre en place une ronde de surveillance) |  |  |

# Autres mesures de protection contre les projections mises en place

# Moyens d’alarme disponibles

Emplacement des moyens d’alerte :

□ Téléphones

□ Déclencheurs manuels

Numéros d’urgence

Pompiers : 18

Personne à contacter en cas d’incendie ou d’accident :

# Moyens d’intervention disponibles

Extincteurs (nature et emplacement) :

Robinets d’incendie armés :

Autres (à préciser) :

# Signatures

|  | Nom | Qualité | Visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable des travaux |  |  |  |
| Agent chargé de la sécurité de l’opération |  |  |  |
| Opérateur encadrant les travaux |  |  |  |

Permis de feu délivré le :

Signature de l’autorité territoriale ou de son représentant :

Une copie du permis de feu validé doit être remise à chaque signataire du document